## 施設条件の設定（貯留）
①施設条件の設定
施設条件
| 項目 | [8 empty] | 諸元値 | 単位 |  | 備考
| 対象面積：A | [8 empty] | 1000 | ㎡ |  | 入力値
| 貯留施設容量：V | [8 empty] | 60 | ㎥ |  | 開発者の設計による数値を入力
| H.W.Lからオリフィス中心までの水深：h | [8 empty] | 1 | m
| ポンプ排水流量：Qp(ポンプ排水の場合) | [8 empty] | 0.003 | ㎥/s
②設計条件
(1)対象面積0.05～0.1haの場合
設計条件(対象面積0.05ha～0.1ha)
| 項目 | [8 empty] | 諸元値 | 単位 |  | 備考
| 対策基準：Vs | [8 empty] | 500 | ㎥/ha |  | 条例規定値
| 必要対策量：Va | [8 empty] | 50 | ㎥ |  | 算出値
| 許容比流量：qs | [8 empty] | 0.05 | ㎥/s/ha |  | 条例規定値
| 許容放流量：qa | [8 empty] | 0.005 | ㎥/s |  | 算出値
| ・必要対策量 |  | Va | = | Vs | × | A
・Va：必要対策量（㎥）
・Vs：対策基準（㎥/ha）
・A：対象面積（ha）
| ・必要対策量 |  | qa | = | qs | × | A
・qa：許容放流量
・qs：許容比流量
・A：対象面積（ha）
(2)対象面積0.1～1.0haの場合
設計条件(対象面積0.1ha～1.0ha)
| 項目 | [8 empty] | 諸元値 | 単位 |  | 備考
| 必要対策量：Va | [8 empty] | 40 | ㎥/ha |  | 計算システムより
| 許容放流量：qa | [8 empty] | 0.006 | ㎥/s/ha |  | 計算システムより
③貯留施設容量の検証
貯留施設の容量の検証
|  |  |  | 貯留施設容量 V(㎥) | [5 empty] | 必要対策容量※1 Va(㎥) |  | 判定
|  |  |  | 60 |  |  |  |  | ≧ | 50 |  | OK
※1：法と条例を比較し大きい数値
・貯留施設容量V≧必要対策量Va
④オリフィス径の検証(自然排水の場合)
オリフィスの放流断面積の検証
| 項目 | [8 empty] | 諸元値 | 単位 |  | 備考
| 放流断面積：a | [8 empty] | 0.0018823 | ㎡ |  | 算出値
| 流出係数：C | [8 empty] | 0.6 |  |  | 規定値(定数)
| 許容放流量：qa | [8 empty] | 0.005 | ㎥/s |  | 算出値
| 重力加速度：g | [8 empty] | 9.8 |  |  | 規定値(定数)
| H.W.Lからオリフィス中心までの水深：h | [8 empty] | 1 | m |  | 算出値
| ・放流断面積 |  |  | a | = | qa | /C | √ | (2gh)
・a：放流断面積（㎡）
・qa：許容放流量（㎥/s）
・C：流出係数 0.6 定数
・g：重力加速度
・h：H.W.Lからオリフィス中心までの水深（m）
円形オリフィス径の検証
| 項目 | [8 empty] | 諸元値 | 単位 |  | 備考
| 円形オリフィスの直径：D(計算値) | [8 empty] | 0.048955 | m |  | 算出値
| 円形オリフィスの直径：D(採用値) | [8 empty] | 0.05 | m |  | 開発者施設の オリフィス直径
| 放流断面積：a | [8 empty] | 0.0018823 | ㎡ |  | 算出値
| 円周率：π | [8 empty] | 3.14 |  |  | 規定値
| ・円形オリフィスの直径 |  |  |  |  | D | = | √ | (4a/π)
・D：円形オリフィスの直径(㎡)
・a：放流断面積(㎡)
・π：円周率 3.14
・円形オリフィスの直径：D は、オリフィスの目詰まり等を
考慮し、直径が50mm以下となった場合は、最小直径の50mmを
採用する。
円形オリフィス径の検証
|  | 施設のオリフィス直径 D（採用値）（m） | [7 empty] | オリフィス直径 D（m） |  |  | 判定
|  | 0.05 | [6 empty] | ≧ | 0.05 |  |  | OK
⑤ポンプ排水能力(流量)の検証(ポンプ排水の場合)
ポンプ排水流量の検証
|  |  |  | ポンプ排水流量 Qp(㎥/s) | [5 empty] | 許容放流量 qa(㎥/s) |  | 判定
|  |  |  | 0.003 |  |  |  |  | ≦ | 0.005 |  | OK
・ポンプ排水流量Qp＜許容放流量qa
：算出値
：入力値
：規定値
：算出値
：入力値
：規定値
：算出値
：入力値
：規定値
m/s2
m/s2